## Sheet1
Basic parameters | Nodes numbering | Nodes pressure (mH2O) | Nodes site high (m) | Pipes section numbering | i | j | Pipes section length (m) | Hi-Hj+ ΔZij (m) | Pipes section flowrates (L/s) | Utility coefficient | Fire hydrant flowrates (L/s) | Water sources flowrates (L/s) | Node flowrates (L/s) | dHin (mH2O) | Hi(n+1) (mH2O) | The initial pressure values | Iteration steps | Errors values | Errors values | Errors values | Iteration steps | Errors values | Errors values | Errors values
|  | Hin | Z | Hij |  |  | Lij |  | qij | uk | qxhi | Qs | qin |  |  |  | (Thousand) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (Ten thousands) | (L/s) | (L/s) | (L/s)
| 0 | 24.4491 | 33.1 | 0-2 | 0 | 2 | 10 | 0.15148 | 7.1817 | 0 | 0 | -24.2487 | 2.8537e-05 | -2.8537e-09 | 24.4491 | 8 |  | The 3th point | Control point | System |  | The 3th point | Control point | System
Fire hose specific resistance value | 1 | 24.2575 | 33.1 | 0-3 | 0 | 3 | 5 | 0.42775 | 17.067 | 0 | 0 |  | 3.2416e-05 | -3.2416e-09 | 24.2575 | 9 | 1 | -13.4959 | 134.3964 | 713.8974 | 1 | -2.4235 | 93.9404 | 187.8809
Az=0.00172 | 2 | 24.2976 | 33.1 | 1-2 | 1 | 2 | 15 | -0.040157 | -3.0191 | 0 | 0 |  | 3.1538e-05 | -3.1538e-09 | 24.2976 | 10 | 2 | 3.8992 | 112.6652 | 470.728 | 2 | -3.9432 | 78.5793 | 157.1587
| 3 | 24.0214 | 33.1 | 1-11 | 1 | 11 | 2 | 0.0053544 | 3.0192 | 0 | 0 |  | 2.4096e-05 | -2.4096e-09 | 24.0214 | 11 | 3 | 6.7812 | 108.4331 | 419.4179 | 3 | -3.2198 | 66.1647 | 132.3294
Flow characteristic coefficient | 4 | 23.2116 | 33.1 | 2-13 | 2 | 13 | 2 | 0.010178 | 4.1626 | 0 | 0 |  | 1.0473e-05 | -1.0473e-09 | 23.2116 | 12 | 4 | 6.3542 | 106.3794 | 374.0197 | 4 | -2.5263 | 53.4912 | 106.9824
B=1.577 | 5 | 23.0249 | 33.1 | 3-4 | 3 | 4 | 15 | 0.80978 | 13.5577 | 0 | 0 |  | 1.2365e-06 | -1.2365e-10 | 23.0249 | 13 | 5 | 5.0757 | 104.2631 | 330.0198 | 5 | -1.6594 | 39.3301 | 78.6602
| 6 | 57.4683 | -0.2 | 3-21 | 3 | 21 | 29 | 0.10489 | 3.5093 | 0 | 0 |  | 3.1599e-05 | -3.1599e-09 | 57.4683 | 14 | 6 | 3.5518 | 102.091 | 287.8174 | 6 | -0.99327 | 22.1696 | 44.3391
Pipe specific resistance value | 7 | 57.4282 | -0.2 | 4-5 | 4 | 5 | 15 | 0.18671 | 6.51 | 0 | 0 |  | 3.0702e-05 | -3.0702e-09 | 57.4282 | 15 | 7 | 1.9618 | 99.9491 | 248.4867 | 7 | -0.29594 | 6.6115 | 13.2229
Aij=0.000267 | 8 | 57.2009 | -0.2 | 4-15 | 4 | 15 | 2 | 0.029176 | 7.0477 | 0 | 0 |  | 2.4837e-05 | -2.4837e-09 | 57.2009 | 16 | 8 | 0.29812 | 97.8726 | 213.7259 | 8 | -0.1569 | 3.3477 | 6.6954
| 9 | 56.6974 | -0.2 | 5-17 | 5 | 17 | 2 | 0.024894 | 6.51 | 0 | 0 |  | 1.3692e-05 | -1.3692e-09 | 56.6974 | 17 | 9 | -1.1831 | 95.8693 | 192.4522 | 9 | -0.08797 | 1.8507 | 3.7014
Hose length | 10 | 56.5596 | -0.2 | 6-7 | 6 | 7 | 15 | 0.04016 | 3.0193 | 0 | 0 |  | 9.1393e-06 | -9.1393e-10 | 56.5596 | 18 | 10 | -2.4235 | 93.9404 | 187.8809 | 10 | -0.0507 | 1.0599 | 2.1197
Ld=20 | 11 | 26.2521 | 31.1 | 6-12 | 6 | 12 | 28.3 | -0.075767 | -3.0192 | 0 | 0 |  | 3.2474e-05 | -3.2474e-09 | 26.2521 | 19 |  |  |  |  | 11 | -0.02964 | 0.61768 | 1.2354
| 12 | 29.2441 | 28.1 | 7-8 | 7 | 8 | 15 | 0.22724 | 7.182 | 0 | 0 |  | 3.2471e-05 | -3.2471e-09 | 29.2441 | 20 |  |  |  |  | 12 | -0.01747 | 0.36338 | 0.72677
| 13 | 26.2875 | 31.1 | 7-20 | 7 | 20 | 1.3 | -0.0066162 | -4.1627 | 0 | 0 |  | 3.1644e-05 | -3.1644e-09 | 26.2875 | 21 |  |  |  |  | 13 | -0.01034 | 0.21492 | 0.42984
| 14 | 29.2722 | 28.1 | 8-9 | 8 | 9 | 15 | 0.50358 | 10.6914 | 0 | 0 |  | 3.1684e-05 | -3.1684e-09 | 29.2722 | 22 |  |  |  |  | 14 | -0.00614 | 0.1275 | 0.25501
| 15 | 25.1824 | 31.1 | 8-22 | 8 | 22 | 1.3 | -0.0047023 | -3.5094 | 1 | 5.8888 |  | 1.0818e-05 | -1.0818e-09 | 25.1824 | 23 |  |  |  |  | 15 | -0.00365 | 0.07578 | 0.15156
| 16 | 28.1812 | 28.1 | 9-10 | 9 | 10 | 15 | 0.13778 | 5.5923 | 1 | 6.2581 |  | 1.0894e-05 | -1.0894e-09 | 28.1812 | 24 |  |  |  |  | 16 | -0.00217 | 0.04508 | 0.09017
| 17 | 25 | 31.1 | 9-16 | 9 | 16 | 28.3 | 0.21611 | 5.0991 | 1 | 5.8655 |  | -0.00049998 | 4.9998e-08 | 25 | 25
| 18 | 27.9996 | 28.1 | 10-18 | 10 | 18 | 28.3 | 0.25994 | 5.5923 | 1 | 6.2363 |  | 1.1027e-07 | -1.1027e-11 | 27.9996 | 26
| 19 | 53.1501 | 4.1 | 11-12 | 11 | 12 | 3 | 0.0080317 | 3.0192 | 0 | 0 |  | 3.1037e-05 | -3.1037e-09 | 53.1501 | 27
| 20 | 56.1348 | 1.1 | 13-14 | 13 | 14 | 3 | 0.015267 | 4.1626 | 0 | 0 |  | 3.0839e-05 | -3.0839e-09 | 56.1348 | 28
| 21 | 52.9165 | 4.1 | 14-19 | 14 | 19 | 24 | 0.12214 | 4.1627 | 0 | 0 |  | 2.4871e-05 | -2.4871e-09 | 52.9165 | 29
| 22 | 55.9056 | 1.1 | 15-16 | 15 | 16 | 3 | 0.0011834 | 1.1589 | 0 | 0 |  | 2.4872e-05 | -2.4872e-09 | 55.9056 | 30
|  |  |  | 17-18 | 17 | 18 | 3 | 0.0003654 | 0.64398 | 0
|  |  |  | 19-20 | 19 | 20 | 3 | 0.015268 | 4.1627 | 0
|  |  |  | 21-22 | 21 | 22 | 3 | 0.010851 | 3.5093 | 0