## Sheet1
热电特性图 |  |  |  | 额定主蒸汽量 | 抽汽流量 | 抽汽焓 | 疏水焓 | 供热功率 | 单位质量采暖抽汽流量做功量 | 负荷减少量 | 负荷 | 储热为50MW时电负荷 | 储热为40MW时电负荷 | 储热为30MW时电负荷
原始 |  |  |  |  | 0 | 2920 | 510 | 0 | 0.14645 | 0 | 350 | 305.58 | 314.72 | 323.85
供热量 | 负荷 | 储热量 |  |  | 100 | 2920 | 510 | 66.9444 | 0.14645 | 14.645 | 335.355 | 290.935 | 300.075 | 309.205
0 | 350 | 50 | 44.42 |  | 150 | 2920 | 510 | 100.4167 | 0.14645 | 21.9675 | 328.0325 | 283.6125 | 292.7525 | 301.8825
66.9444 | 335.355 |  |  |  | 200 | 2920 | 510 | 133.8889 | 0.14645 | 29.29 | 320.71 | 276.29 | 285.43 | 294.56
100.4167 | 328.0325 |  |  |  | 250 | 2920 | 510 | 167.3611 | 0.14645 | 36.6125 | 313.3875 | 268.9675 | 278.1075 | 287.2375
133.8889 | 320.71 |  |  |  | 300 | 2920 | 510 | 200.8333 | 0.14645 | 43.935 | 306.065 | 261.645 | 270.785 | 279.915
167.3611 | 313.3875 |  |  |  | 350 | 2920 | 510 | 234.3056 | 0.14645 | 51.2575 | 298.7425 | 254.3225 | 263.4625 | 272.5925
200.8333 | 306.065 |  |  |  | 400 | 2920 | 510 | 267.7778 | 0.14645 | 58.58 | 291.42 | 247 | 256.14 | 265.27
234.3056 | 298.7425 |  |  | 最小主蒸汽量 | 0 | 2980 | 510 | 0 | 0.14645 | 0 | 175.497 | 131.077 | 140.217 | 149.347
267.7778 | 291.42 |  |  |  | 100 | 2980 | 510 | 68.6111 | 0.14645 | 14.645 | 160.852 | 116.432 | 125.572 | 134.702
[5 empty] | 150 | 2980 | 510 | 102.9167 | 0.14645 | 21.9675 | 153.5295 | 109.1095 | 118.2495 | 127.3795
0 | 175.497 |  |  |  | 200 | 2980 | 510 | 137.2222 | 0.14645 | 29.29 | 146.207 | 101.787 | 110.927 | 120.057
68.6111 | 160.852
102.9167 | 153.5295 |  |  | 释热额定主蒸汽流量 | 抽汽流量 | 抽汽焓 | 疏水焓 | 供热功率 | 单位质量采暖抽汽流量做功量 | 主蒸汽增加 | 负荷增加 | 负荷 | 释热为50MW时电负荷 | 采暖抽汽增加 |  | 增加后供热功率
137.2222 | 146.207 |  |  |  | 0 | 2920 | 510 | 0 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 350 | 382.8882 | 65.2534 | 350 | 43.6835
[5 empty] | 100 | 2920 | 510 | 66.9444 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 335.355 | 368.2432 | 65.2534 | 350 | 110.628
0 | 350 |  |  |  | 150 | 2920 | 510 | 100.4167 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 328.0325 | 360.9207 | 65.2534 | 350 | 144.1002
-20 | 332.67 |  |  |  | 200 | 2920 | 510 | 133.8889 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 320.71 | 353.5982 | 65.2534 | 350 | 177.5724
-30 | 323.85 |  |  |  | 250 | 2920 | 510 | 167.3611 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 313.3875 | 346.2757 | 65.2534 | 346.2757 | 211.0447
-40 | 314.72 |  |  |  | 300 | 2920 | 510 | 200.8333 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 306.065 | 338.9532 | 65.2534 | 338.9532 | 244.5169
-50 | 305.58 |  |  |  | 350 | 2920 | 510 | 234.3056 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 298.7425 | 331.6307 | 65.2534 | 331.6307 | 277.9891
-50 | 130.58 |  |  |  | 400 | 2920 | 510 | 267.7778 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 291.42 | 324.3082 | 65.2534 | 324.3082 | 311.4613
-40 | 139.72 |  |  |  | 460 | 2920 | 510 | 307.9444 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 282.633 | 315.5212 | 65.2534
-30 | 148.85 |  |  | 释热最小主蒸汽量 | 0 | 2980 | 510 | 0 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 175.497 | 208.3852 | 65.2534 | 208.3852 | 44.7711
-20 | 157.67 |  |  |  | 100 | 2980 | 510 | 68.6111 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 160.852 | 193.7402 | 65.2534 | 193.7402 | 113.3822
0 | 175 |  |  |  | 150 | 2980 | 510 | 102.9167 | 0.14645 | 102.15 | 32.8882 | 153.5295 | 186.4177 | 65.2534 | 186.4177 | 147.6878
[5 empty] | 0 | 2980 | 510 | 0 | 0.14645 | 102.16 | 32.8914 | 140.365 | 173.2564
[5 empty] | 100 | 2980 | 510 | 68.6111 | 0.14645 | 102.16 | 32.8914 | 125.72 | 158.6114

## 方案1
| 方案1 |  | 方案2 | 方案3
调峰基准负荷 | 175.497 | 175.497 | 175.497 | 175.497
主蒸汽流量 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 512.1
主汽压力 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53
主汽温度 | 566 | 566 | 566 | 566
主汽焓 | 3507.9683 | 3507.9683 | 3507.9683 | 3507.9683
主汽压力下饱和水温 | 333.9802 | 333.9802 | 333.9802 | 333.9802
主汽熵 | 6.6358 | 6.6358 | 6.6358 | 6.6358
给水焓 | 1066.4 | 1067.4 | 1066.4 | 1066.4
再热流量 | 431.81 | 431.81 | 431.81 | 431.81
再热压力 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 2.377
再热温度 | 566 | 566 | 566 | 566
再热焓 | 3611.2258 | 3611.2258 | 3611.2258 | 3611.2258
再热温度下饱和水温 | 221.2887 | 221.2887 | 221.2887 | 221.2887
再热熵 | 7.5325 | 7.5325 | 7.5325 | 7.5325
三抽压力 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159
三抽温度 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 459.1
三抽焓 | 3388.7258 | 3388.7258 | 3388.7258 | 3388.7258
三抽压力对应的饱和温度 | 186.3997 | 186.3997 | 186.3997 | 186.3997
四抽压力 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486
四抽温度 | 339.6 | 339.6 | 339.6 | 339.6
四抽焓 | 3146.7827 | 3146.7827 | 3146.7827 | 3146.7827
四抽压力对应的饱和温度 | 150.7693 | 150.7693 | 150.7693 | 150.7693
高排压力 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 2.612
高排温度 | 338.9 | 338.9 | 338.9 | 338.9
高排焓 | 3098.8775 | 3098.8775 | 3098.8775 | 3098.8775
中排压力 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237
中排温度 | 255 | 255 | 255 | 255
中排焓 | 2980.1251 | 2980.1251 | 2980.1251 | 2980.1251
中排熵 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491
低压缸排汽压力 | 11 | 11 | 11 | 11
低压缸排汽焓 | 2492.5 | 2492.5 | 2492.5 | 2492.5
单位质量再热蒸汽做功 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855
单位质量三段抽汽做功 | 0.23874 | 0.23874 | 0.23874 | 0.23874
单位质量四段抽汽做功 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826
单位质量五段抽汽做功 | 0.14645 | 0.14645 | 0.14645 | 0.14645
单位质量主蒸汽做功 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196
高压缸效率 | 0.82922 | 0.82922 | 0.82922 | 0.82922
中压缸效率 | 0.91342 | 0.91342 | 0.91342 | 0.91342
低压缸效率 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879
| 再热流量加热完直接进入低压缸做功 |  | 三抽流量加热完直接进入低压缸做功 | 四抽流量加热完直接进入低压缸做功 |  | 单汽源(加热后排入凝汽器）
抽汽流量 | 196.75 |  | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 350 | 0 | 0.42948
熔盐换热后温度 | 255 |  | 255 | 255 |  | 30 | 8.3997 | 9.6588 | 8.1494 | 175 | 165.3412 | 350 | 0.027597 | 0.41436
换热热量 | 34.4914 |  | 17.025 | 6.9441 |  | 60 | 16.7995 | 19.3176 | 16.2988 | 175 | 155.6824 | 350 | 0.055193 | 0.39859
做功量减少 | 31.5051 |  | 15.551 | 6.3428 |  | 90 | 25.1992 | 28.9764 | 24.4483 | 175 | 146.0236 | 350 | 0.08279 | 0.38213
| 主汽换热后直接进入中压缸做功 | 主汽流量换热后排入凝汽器 | 主汽换热后直接进入中压缸做功 | 主汽换热后直接进入中压缸做功 |  | 120 | 33.5989 | 38.6352 | 32.5977 | 175 | 136.3648 | 350 | 0.11039 | 0.36494
抽主汽流量 | 150 | 150 | 120 | 120 |  | 150 | 41.9987 | 48.294 | 40.7471 | 175 | 126.706 | 350 | 0.13798 | 0.34695
梯级加热后温度 | 338.9 | 338.9 | 338.9 | 338.9 |  | 多汽源
换热后蒸汽焓 | 3098.8775 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 350 | 0 | 0.42948
换热热量 | 17.0454 | 41.9987 | 13.6364 | 13.6364 |  |  | 8.67 | 7.63 | 8.4116 | 175 | 167.37 | 350 | 0.0218 | 0.41956
做功量减少 | 14.1345 | 48.294 | 11.3076 | 11.3076 |  |  | 17.3365 | 15.2614 | 16.8199 | 175 | 159.7386 | 350 | 0.043604 | 0.40936
总储热量 | 51.5369 | 41.9987 |  |  |  |  | 26.0048 | 22.8922 | 25.2298 | 175 | 152.1078 | 350 | 0.065406 | 0.39869
| 45.6396 | [5 empty] | 34.6731 | 30.5229 | 33.6398 | 175 | 144.4771 | 350 | 0.087208 | 0.38753
蒸汽比 | 1.3117
储热前热耗率 | 8385.1247 | 8385.12 | 8385.1247 | 8385.1247 |  |  | 43.3413 | 38.1536 | 42.0497 | 175 | 136.8464 | 350 | 0.10901 | 0.37584
储热后热耗率 | 9903.413 | 10375.9887 | 9157.681 | 8853.3746 |  |  | 52.1066 | 46.16 | 50.5538 | 175 | 128.84 | 350 | 0.13189 | 0.36263
储热时长 | 6 | 6 | 6 | 6
储热负荷 | 309.2211 | 251.9921 | 183.9683 | 123.4825
基准工况热效率 | 0.42933 |  | 0.42933 | 0.42933
储热负荷发电量 | 132.7584 |  | 78.9834 | 53.015 |  | 储热容量50MW
| 0.36351 | 0.34695 | 0.39311 | 0.40662 |  | 蒸汽比
释热 | 367.0248 |  |  |  |  | 1.52 | 44.42 | 0.3654
释热基准负荷 | 263.218 | 264.218 | 263 | 263 |  | 1.5 | 44.4 | 0.3653
| 2416.7154 | 2416.7154 |  |  |  | 1.29 | 44.28 | 0.3658
主蒸汽流量 | 783.5 | 783.5 | 783.5 | 783.5 |  | 1.25 | 44.24 | 0.3659
主汽压力 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |  | 1.18 | 44.16 | 0.3661
主汽温度 | 566 | 566 | 566 | 566 |  | 储热容量40MW
主汽焓 | 3442.3482 | 3442.3482 | 3442.3482 | 3442.3482 |  | 蒸汽比
主汽压力下饱和水温 | 365.9518 | 365.9518 |  |  |  | 4.65 | 36.0774 | 0.37801
| 1829.3324 |  |  |  |  | 3.92 | 36.055 | 0.37812
| 2519.8375 |  |  |  |  | 3.8235 | 36.0306 | 0.37818
再热蒸汽流量 | 644.28 | 644.28 | 644.28 | 644.28 |  | 3.43 | 36.0214 | 0.37824
再热压力 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  | 3.22 | 35.98 | 0.37834
再热温度 | 566 | 566 | 566 | 566 |  | 2.43 | 35.8 | 0.3788
再热焓 | 3601.1216 | 3601.1216 | 3601.1216 | 3601.1216 |  | 1.8942 | 35.6788 | 0.37915
[6 empty] | 1.24 | 35.421 | 0.3799
高排压力 | 3.876 | 3.876 | 3.876 | 3.876 |  | 0.87 | 35.1112 | 0.3807
高排温度 | 332 | 332 | 332 | 332 |  | 储热容量30MW
高排焓 | 3050.9305 | 3050.9305 | 3050.9305 | 3050.9305 |  | 蒸汽比
[6 empty] | 5.07 | 27.1663 | 0.39167
给水焓 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 |  | 4.55 | 27.1287 | 0.39176
除氧器出口水焓 | 718 | 718 | 565.7 | 565.7 |  | 4.11 | 27.0911 | 0.39185
[6 empty] | 3.63 | 26.9877 | 0.39205
给水流量 | 783.5 | 783.5 | 783.5 | 783.5 |  | 2.92 | 26.94 | 0.39221
[6 empty] | 2.7059 | 26.9033 | 0.3923
主蒸汽流量增加 | 102.1525 | 78.6623 | 57.5571 | 38.6333 |  | 2.35 | 26.8282 | 0.39247
释热量 | 50.0011 |  |  |  |  | 2.2 | 26.7906 | 0.39256
换热增加 | 87.8395 | 61.1207 | 43.3913 | 29.1249 |  | 1.98 | 26.7814 | 0.39263
做功量增加 | 32.889 | 22.4581 | 18.5311 | 12.4384 |  | 1.52 | 26.66 | 0.39297
[6 empty] | 1.06 | 26.3965 | 0.39359
释热前热耗 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |  | 0.57 | 26.0966 | 0.39449
释热后热耗 | 8248.6977 | 8189.8373 | 6848.7343 | 6813.7667 |  | 0.49 | 25.9839 | 0.39475
释热时长 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 储热容量20MW
释热负荷发电 | 131.5561 |  | 74.1243 | 49.7534 |  | 蒸汽比
[6 empty] | 5.05 | 18.0575 | 0.40495
储能系统效率 | 0.99094 |  | 0.93848 | 0.93848 |  | 3.92 | 18.0482 | 0.40502
等效往返效率 | 0.48042 | 0.31002 | 0.45997 | 0.4698 |  | 3.17 | 18.039 | 0.40508
循环热效率 | 0.28187 | 0.21303 | 0.32502 | 0.33198 |  | 2.43 | 17.898 | 0.40536
[6 empty] | 1.8889 | 17.8512 | 0.40552
综合煤耗 | 8905.2878 |  |  |  |  | 1.5094 | 17.8044 | 0.40567
[6 empty] | 1.0294 | 17.6166 | 0.4061
[6 empty] | 0.72289 | 17.4287 | 0.40654
[6 empty] | 0.50505 | 17.3351 | 0.40684
[6 empty] | 0.35 | 17.1473 | 0.40728
匹配主蒸汽流量
释热量
[6 empty] | 20 | 40.87 |  | 8151.1713 | 0.44165 | 0.4907 | 8480.3937 | 0.42451 | 314.2871
[6 empty] | 25 | 51.08 |  | 8168.3678 | 0.44072 | 0.48551 | 8550.6215 | 0.42102 | 316.8897
[6 empty] | 30 | 61.28 |  | 8185.1648 | 0.43982 | 0.4821 | 8621.8969 | 0.41754 | 319.5312
[6 empty] | 35 | 71.5 |  | 8201.5983 | 0.43894 | 0.4797 | 8694.3428 | 0.41406 | 322.2161
[6 empty] | 40 | 81.72 |  | 8217.6529 | 0.43808 | 0.47791 | 8767.8622 | 0.41059 | 324.9408
匹配高排蒸汽流量
释热量
[5 empty] | 52.8 | 20 | 47.73 |  | 8165.4645 | 0.44088 | 0.50813 | 8521.2102 | 0.42248 | 315.7997
[5 empty] | 82.17 | 25 | 59.65 |  | 8185.9772 | 0.43978 | 0.50276 | 8602.4328 | 0.41849 | 318.8099
[5 empty] | 111.54 | 30 | 71.56 |  | 8205.9977 | 0.4387 | 0.49924 | 8685.047 | 0.41451 | 321.8716
[5 empty] | 140.95 | 35 | 83.4976 |  | 8225.57 | 0.43766 | 0.49675 | 8769.2043 | 0.41053 | 324.9905
[5 empty] | 170.35 | 40 | 95.4275 |  | 8244.6767 | 0.43665 | 0.4949 | 8854.8015 | 0.40656 | 328.1628
匹配再热蒸汽流量
释热量
[6 empty] | 20 | 38.62 |  | 8147.1356 | 0.44187 | 0.41117 | 8479.6014 | 0.42455 | 314.2577 | 313.2577
[6 empty] | 25 | 48.2636 |  | 8163.54 | 0.44099 | 0.40682 | 8549.9926 | 0.42105 | 316.8664 | 315.8664
[6 empty] | 30 | 57.9071 |  | 8179.6214 | 0.44012 | 0.40397 | 8621.5899 | 0.41756 | 319.5199 | 318.5199
[6 empty] | 35 | 67.5636 |  | 8195.4106 | 0.43927 | 0.40195 | 8694.5245 | 0.41405 | 322.2228 | 321.2228
[6 empty] | 40 | 77.22 |  | 8210.8895 | 0.43844 | 0.40045 | 8768.7069 | 0.41055 | 324.9721 | 323.9721
[7 empty] | 40.87 | 0.32196 | 13.1585
[7 empty] | 38.62 | 0.2855 | 11.026
[7 empty] | 47.73 | 0.2855 | 13.6269
[7 empty] | 61.28 | 0.32196 | 19.7297
[7 empty] | 57.91 | 0.2855 | 16.5333
[7 empty] | 71.56 | 0.2855 | 20.4304
[7 empty] | 81.72 | 0.32196 | 26.3106
[7 empty] | 77.22 | 0.2855 | 22.0463
[7 empty] | 95.43 | 0.2855 | 27.2453